Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Hydromess® 62

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Hydromess® 62 Ultraschall-Wasserzähler, mit Zulassung und Konformitätsbewertung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU ist einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. Die Einzelkomponenten des Wasserzählers gemäß KTW und W270 entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). LC-Display 7-stellig mit 8 Anzeigeschleifen und umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte V, Q, Qmin, Qmax, Stichtagswerte und Info-/Fehlercodes, beispielsweise bei Luft in der Leitung. Mit integrierter Echtzeituhr (RTC). Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und zwei Modulsteckplätze für nachrüstbare Schnittstellenmodule. Schnittstellenmodule optional: Analog, BACnet, Datenlogger, GSM, Impulsausgang x2, Impulseingang x2, KNX/EIB, LON, M-Bus, Metasys N2, Modbus, SIOX, wireless M-Bus (Funk), ZigBee (Funk). Der kombinierte Einsatz, ohne Einschränkungen, von einem M-Bus Modul und einem weiteren vorgenannten Datenmodul muss gewährleistet sein. Standard Stromversorgung per Batterie 3,6 V DC bis max. 13 Jahre Lebensdauer. Optionale Versorgung über nachrüstbares Netzteil 230 V AC oder 24 V AC. Integrierter Datenlogger für 1392 Stundenwerte, 460 Tageswerte, 36 Monatswerte, 15 Jahreswerte und die letzten 50 Fehler-/Infocodes, beispielsweise über optische Schnittstelle auslesbar. Alle wichtigen Werte werden dabei gespeichert, beispielsweise: V, Q, Qmin, Qmax, Tarifregister und Impulsregister. Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E1 und M1 Schutzart: IP54 Schutzklasse Volumenteil: IP65 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Hydromess( 62 Optionen Netzteil 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K27 Netzteil 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K31 Highpower-Netzteil 24 V AC Stromversorgung für GSM- und TCP/IP-Modul des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K22 Highpower-Netzteil 230 V AC Stromversorgung für GSM- und TCP/IP-Modul des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K23 Schnittstellenmodule für Modulschacht 1 Datenschnittstelle Datenschnittstelle mit Stundendatenlogger (1392 Stundenwerte) und Echtzeituhr (RTC) 55K41. Per USB 55K43 oder RS232 55K42 und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar. Geloggt werden u.a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister usw. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K41 RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 55K42 USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 55K43 M-Busmodul M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Drahtleitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300 und 2400 Baud, maximal zwei M-Busmodule mit jeweils eigener M-Bus Primär- und Sekundäradresse bestückbar (Modulschacht 1+2). Benötigt Netzversorgung 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K33 Programmierbarer Datenlogger mit Pulsausgang x2 Mit Optokopf und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar und das Logintervall konfigurierbar 1-1.440 min. für 1080 Datensätze. Geloggt werden u.a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, Aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister usw. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K40 Schnittstellenmodule für Modulschacht 2 Analogausgangsmodul 2x 0/4…20 mA Aktive Analogausgänge 0…20 mA oder 4…20 mA, konfigurierbare Messwerte (Leistung, Durchfluss oder Temperaturen) und Skalierung (z.B. 0-100 kW, 0-10 m³/h, 0-100 °C) für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Benötigt 24 VAC 55K27 und ggf. externen Transformator 230 VAC 55K28 für Stromversorgung Rechenwerk und Analogmodul. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K20 BACnet-Modul mit Pulseingang x2 BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation zur Messdatenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und Fernauslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie (E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf, Rücklauf- und Differenztemperatur. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K44 GSM 6H-Modul Für schnelle und effektive Fernauslesung, einfach Befehl per SMS an den Zähler senden, es erfolgt die Antwort mit dem Zählerstand, aktuelle Leistung und Zählernummer, auch die Signalstärke der Mobilverbindung kann abgefragt werden. Unterstützt GSM, GPRS und Dual-Band GSM, mit Anschluss für externe Antenne, SIM-Karte ist nicht enthalten. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC 55K23 oder 24 VAC 55K22. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K22 Magnetfußantenne + 5db für wireless M-Busmodul, GSM 6H-Modul und GSM8H 3G-Modul Artikel-Nr.: 40640 GSM8H 3G-Modul Für schnelle und effektive Fernauslesung, einfach Befehl per SMS an den Zähler senden, es erfolgt die Antwort mit dem Zählerstand, aktuelle Leistung und Zählernummer, auch die Signalstärke der Mobilverbindung kann abgefragt werden. Unterstützt GSM, Dual-Band GSM, EDGE, GPRS, 2G (GSM/GPRS) und 3G (UMTS/HSPA), mit Anschluss für externe Antenne, SIM-Karte ist nicht enthalten. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC 55K23 oder 24 VAC 55K22. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K39 Magnetfußantenne + 5db für wireless M-Busmodul, GSM 6H-Modul und GSM8H 3G-Modul Artikel-Nr.: 40640 KNX/EIB-Modul KNX/EIB-Modul für Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14543 und EN 50090. Mit der KNX Standardsoftware ETS konfigurierbar, FacilityWeb kompatibel. Alle wichtigen Zählerwerte sind auf dem KNX zur Regelung, Steuerung und Monitoring verfügbar, z. B.: Zählerstand Wärmeenergie (und ggf. Kälteenergie), Zählerstand Volumen, Leistung, Durchfluss, Vor- und Rücklauftemperatur und Temperaturdifferenz, für alle Werte sind obere und untere Schwellwerte per ETS einfach konfigurierbar. Integrierter Jahreslogger für ¼-Stundenwerte. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K34 LON-Modul mit Pulseingang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie Topologie FT-X3 mit zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K21 M-Busmodul mit Pulseingang x2 M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Drahtleitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud, maximal zwei M-Busmodule mit jeweils eigener M-Bus Primär- und Sekundäradresse bestückbar (Modulschacht 1+2). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem M-Bus mit übertragen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27 für beliebig häufige Auslesung. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K30 M-Busmodul mit MC-III Datenpaket und Pulseingang x2 (altes Protokoll) Wie vor (55K30), jedoch Datenprotokoll kompatibel mit MC III und MC 66-C für Bestandsanlagen mit altem M-Bus Master / Gateway / Software. Empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27 für beliebig häufige Auslesung. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K38 Modbus-Modul mit Pulseingang x2 Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bit/s, die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität ist konfigurierbar. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt Netzversorgung 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K55 N2-Open / Metasys N2-Modul mit Pulseingang x2 N2 Open zertifiziertes Kommunikationsmodul mit RS-485 Port, Metasys kompatibel. Umfangreiche Messwerte mit 25 Datenpunkten (Al Region 1) und bis zu 14 Alarmen (BI Region 2). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem N2-Bus übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K29 SIOX-Modul SIOX-Modul gemäß Spezifikation Telefrang zur Messdatenauslesung über verpolungssichere 2-Drahtbusleitung. Überträgt alle relevanten Messwerte mit bis zu 18 Datenpunkten. Unterstützt feste Baudraten von 300 bis 19.200 Bits/Sek. oder automatische Erkennung 300 bis 4.800 Bits/Sek. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K45 Wireless M-Busmodul mit Pulseingang x2 und integrierter Antenne Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit Datensammlern (MUC/MAS) oder mobil als walk-by/drive-by. Geeignet für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der Sendereichweite. Das Modul unterstützt den C1-Modus mit AES128 Verschlüsselung für Datensicherheit. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und per wireless M-Bus mit übertragen. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K46 ZigBee Modul mit Pulseingang x2 und integrierter Antenne Internationaler Funkstandard im 2,4 GHz Band für die Gebäudeautomation, Smart Home, Smart Metering, Fernauslesung, Wärme-/Komfortsteuerung und -regelung. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z.B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und per ZigBee mit übertragen. Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 55K26 Hydromess( 62 Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Jeder Hydromess 302, 402, 62, 801 Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Zähler zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 55K3OPU Pulse-Transmitterbox Pulse-Transmitterbox mit Kabelverlängerung 10 m, vom Volumenmessteil zum Energierechner Artikel-Nr.: 55K55 Ultraschall-Wasserzähler Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 1,6 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 1,6 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,016..2 m³/h Anlaufgrenze: 0,003 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 80K01 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 1,6 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 1,6 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,016..2 m³/h Anlaufgrenze: 0,003 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 81K01 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 2,5 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,025..3,1 m³/h Anlaufgrenze: 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 80K02 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 2,5 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,025..3,1 m³/h Anlaufgrenze: 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 81K02 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,040..5 m³/h Anlaufgrenze: 0,007 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 80K04 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 4,0 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,040..5 m³/h Anlaufgrenze: 0,007 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 81K04 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,063..7,9 m³/h Anlaufgrenze: 0,012 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 80K06 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,063..7,9 m³/h Anlaufgrenze: 0,012 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 81K06 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,10..12,5 m³/h Anlaufgrenze: 0,02 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 80K10 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,10..12,5 m³/h Anlaufgrenze: 0,02 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 81K10 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,16..20 m³/h Anlaufgrenze: 0,03 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 80K15 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 16 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,16..20 m³/h Anlaufgrenze: 0,03 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 81K15 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,25..31,3 m³/h Anlaufgrenze: 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 80K25 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 25 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,25..31,3 m³/h Anlaufgrenze: 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 81K25 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,40..50 m³/h Anlaufgrenze: 0,08 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 80K40 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 40 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( 62 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 12,5 m). Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,40..50 m³/h Anlaufgrenze: 0,08 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess 62 Artikel-Nr.: 81K40 |  |  |