Ausschreibungstext

PTFE-Einstrahl-Wasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Einstrahl-Flügelradzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Messingteile PTFE (Teflon) beschichtet zum Schutz vor Korrosion. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch bis auf einen Liter genau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des zweipunktgelagerten Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Das Messergebnis wird nicht durch äußere Störfaktoren beeinflusst, es ist magnetisch abgeschirmt. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des PTFE-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Mit KTW-Zulassung der PTFE-Beschichtung für Trinkwasser. Mit Reed-Impuls (1 oder 10 l/Impuls) oder EDC-Vorsehung für Schnittstellenmodul. Anwendung: Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) Demineralisiertes Wasser Deionisiertes Wasser Entkarbonisiertes Wasser Weichwasser Osmosewasser Mineralwasser Reinstwasser Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör EDC-Kombimodul Impuls und M-Bus Kombimodul mit konfigurierbaren Impulsausgang (Open Collector) und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, für Zähler Typ PAP. Impuls: 1 l/Impuls (Standard) Artikel-Nr.: 40752 PTFE-Wasserzähler Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 80 mm PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,125 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 80 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PAP Artikel-Nr.: 7001P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 7001P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 7001P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 80 mm PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,125 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 80 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PAP Artikel-Nr.: 7004P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 7004P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 7004P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 110 mm PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,125 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PAP Artikel-Nr.: 7002P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 7002P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 7002P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 110 mm PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,030...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PAP Artikel-Nr.: 7005P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 7005P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 7005P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 130 mm PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 14 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PAP Artikel-Nr.: 7003P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 7003P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 7003P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 130 mm PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 14 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PAP Artikel-Nr.: 7006P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 7006P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 7006P/0003: EDC (Modulsteckplatz) |  |  |